## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Khẩu khí Oxy âm tường | - Lưu lượng: 150 lít/phút - Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR (NF Standard) - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 60µm - Bao gồm hộp khẩu bằng nhựa dùng để lắp đặt âm tường và nắp đậy bằng kim loại - Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí - Phù hợp tiêu chuẩn: ISO 13485 | Bộ | 2
2 | 2 | Khẩu khí Vacuum âm tường | - Lưu lượng: 100 lít/phút - Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR (NF Standard) - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 350µm - Bao gồm hộp khẩu bằng nhựa dùng để lắp đặt âm tường và nắp đậy bằng kim loại - Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí - Phù hợp tiêu chuẩn: ISO 13485 | Bộ | 2
3 | 3 | Khẩu khí CO2 âm tường | - Lưu lượng: 150 lít/phút - Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR (NF Standard) - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 60µm - Bao gồm hộp khẩu bằng nhựa dùng để lắp đặt âm tường và nắp đậy bằng kim loại - Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí - Phù hợp tiêu chuẩn: ISO 13485 | Bộ | 1
4 | 4 | Khẩu khí Air 4 bar âm tường | - Lưu lượng: 150 lít/phút - Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR (NF Standard) - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 60µm - Bao gồm hộp khẩu bằng nhựa dùng để lắp đặt âm tường và nắp đậy bằng kim loại - Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí - Phù hợp tiêu chuẩn: ISO 13485 | Bộ | 2
5 | 5 | Hệ thống hút khí mê AGSS | -Trang bị bộ chuyển đổi tạo áp suất âm - Cho phép sử dụng khí nén (5 bar) dẫn đến bộ chuyển đổi - Lưu lượng hút: cho phép điều chỉnh trong khoảng 45-50 lít/phút - Có chỉ thị màu sắc xác nhận thải khí mê đang hoạt động - Có van 1 chiều tích hợp ngăn khí mê chảy ngược trở lại - Tiêu chuẩn áp dụng: EN ISO 9170-2 | Bộ | 2
6 | 6 | Ống đồng D15 mm cho khí y tế | - Đường kính ống tiêu chuẩn: 15mm - Độ dày: ≥ 0,7mm - Kiểu ống: dạng cây - Áp suất làm việc: ≥ 58bar - Tiêu chuẩn áp dụng: BS EN 13348 / BS EN 1057 | Mét | 67
7 | 7 | Ống đồng D22 mm cho khí y tế | - Đường kính ống tiêu chuẩn: 22mm - Độ dày: ≥ 0,9mm - Kiểu ống: dạng cây - Áp suất làm việc: ≥ 40bar - Tiêu chuẩn áp dụng: BS EN 13348 / BS EN 1057 | Mét | 54
8 | 8 | Co đồng D15 | Phù hợp kết nối với đường ống D15 | Cái | 22
9 | 9 | Tê đồng D15 | Phù hợp kết nối với đường ống D15 | Cái | 9
10 | 10 | Nối ống D15 | Phù hợp kết nối với đường ống D15 | Cái | 12
11 | 11 | Co đồng D22 | Phù hợp kết nối với đường ống D22 | Cái | 20
12 | 12 | Nối ống D22 | Phù hợp kết nối với đường ống D22 | Cái | 4
13 | 13 | Tê đồng D22 | Phù hợp kết nối với đường ống D22 | Cái | 4
14 | 14 | Giá đỡ đường ống, vòng siết ống | - Giá đỡ đường ống bằng vật liệu thép mạ điện, quy cách ty ren M5, M8 - Vòng siết ống bằng vật liệu thép không rỉ, kích thước phù hợp với đường kính ống | Gói | 1
15 | 15 | Vật liệu tiêu hao cho việc lắp đặt | Vật liệu tiêu hao gồm Que hàn, Acetylen hàn, Ni tơ hàn, thử kín, giấy nhám…. | Gói | 1
16 | 16 | Lắp đặt, hoàn thiện | Vận chuyển, lắp đặt kết nối thiết bị, hoàn thiện hệ thống | Gói | 1