CÔNG TY: ……………………………………………

ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày     /      /2024 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| TT | Tên hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | ĐVT | Số lượng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bơm chìm (công suất 2,2 kW) | - Kiểu bơm dùng bơm nước thải - Lưu lượng: 100 - 800 lít/phút tại cột áp: 15,7 - 3,6 m - Ngâm sâu tối đa: ≥ 10 m - Dây cáp: ≥ 10 m - Họng xả: ống xả ren trong G 2'' - Kích thước tối đa của chất rắn: ≥ 50 mm - Điện áp: 400 V (± 10%), 3 pha, 50 Hz, - Số vòng quay: 2800 - 3000 rpm - Cấp bảo vệ motor: ≥ IP X8 - Cấp cách điện: lớp F - Vật liệu: buồng bơm, cánh bơm và vỏ bơm bằng thép không rỉ AISI 304, trục bằng AISI 303 - Động cơ được làm kín bằng hai phớt cơ khí: Phớt dưới SiC/SiC/NBR, phớt trên Carbon/Ceramic/NBR |  |  |  | cái | 5 |  |  |  |
| 2 | Bơm chìm (công suất 0,88 kW) | - Kiểu bơm dùng trong nước thải - Lưu lượng: 7,2 - 28,8 m3/giờ tại cột áp: 10,1 - 3,6 m - Ngâm sâu tối đa: ≥ 7 m - Dây cáp: ≥ 10 m - Họng xả: G 2'' - Kích thước tối đa của chất rắn: 50 mm - Điện áp: 400 V, 3 pha, 50 Hz, - Số vòng quay: 2800 - 3000 rpm - Cấp bảo vệ motor: ≥ IP68 - Cấp cách điện: lớp F - Động cơ được làm kín bằng hai phớt cơ khí: 1 phớt Silicon carbide (SiC) và 1 phớt Carbon-alumina oxide (AL) - Số lần khởi động cho phép của bơm ≥ 30 lần/giờ - Vật liệu: thân bơm bằng Gang EN-GJL 250, cánh bơm (impeller) bằng Gang EN-GJL 250, trục bơm bằng thép không gỉ AISI 420 - Vòng đệm: cao su NBR (Tương thích với Coupling bơm zenit, họng xả DN50 mm) |  |  |  | cái | 3 |  |  |  |
| 3 | Bơm chìm (công suất 0,75 kW) | - Kiểu: bơm chìm có phao - Công suất: 0,75 kW - Điện áp: 220 V, 1 pha, 50Hz - Lưu lượng: ≥ 6 m3/giờ - Cột áp: 10,5 m - Họng xả: 50 mm - Vật liệu: thân bơm, buồng bơm bằng thép không rỉ 304 - Cấp cách điện: lớp F - Cấp bảo vệ motor: ≥ IP68 |  |  |  | cái | 1 |  |  |  |
| 4 | Máy khuấy chìm | - Kiểu khuấy chìm - Đường kính cánh khuấy: ≥ 191 mm - Số vòng quay: 1400 - 1500 rpm - Công suất: 1,4 kW - Điện áp: 400 V, 3 pha, 50 Hz - Cấp độ bảo vệ: ≥ IP68 - Cấp cách điện: lớp H - Vật liệu: cánh bằng thép không gỉ AISI 316, vỏ motor bằng Gang EN-GJL-250, trục bằng SUS AISI 420 - Phớt cơ khí: Silicon carb |  |  |  | cái | 2 |  |  |  |
| 5 | Máy thổi khí | - Kiểu: Roots blowe - Lưu lượng: 4,27 m3/phút - Cột áp: 50 kPa - Số vòng quay: 1550 rpm - Công suất: ≥ 5,5 kW - Động cơ: 380 V, 3 pha, 50 Hz - Độ ồn ở khoảng cách 1m, cột áp 30 kPa ≤ 78 dB - Vật liệu: thân máy bằng FC200, trục rotor bằng FC500-7 - Trọn bộ bao gồm cả mô tơ - Phụ kiện kèm theo: giảm âm đầu hút, đầu đẩy, van 1 chiều, van an toàn, khung đế, pully đầu thổi, dây curoa, belt cover, khớp nối mềm, đồng hồ áp suất |  |  |  | cái | 2 |  |  |  |
| 6 | Bơm định lượng | - Kiểu: bơm định lượng màng - Lưu lượng: ≥ 50 lít/giờ tại cột áp ≥ 10 bar - Công suất: ≥ 0,2 kW - Điện áp: 380V, 3 pha, 50 Hz - Cấp bảo vệ motor: ≥ IP55 - Cấp cách điện: lớp F - Vật liệu cấu tạo chính: + Đầu bơm: PP + Màng bơm: PTFE |  |  |  | cái | 4 |  |  |  |
| 7 | Bơm tăng áp | - Kiểu: bơm tự động (có công tắc tự động tắt mở bơm trong quá trình đóng mở van nước) - Điện áp: 220 V - Công suất: 125 W - Lưu lượng tối đa 30 lít/phút, lưu lượng 18 lít/phút tại cột áp 12 m - Đường kính ống hút: 25 mm - Đường kính ống đẩy (thoát): 25 mm - Áp lực bật nguồn: 1,1 kgf/cm2 - Áp lực tắt nguồn: 1,8 kgf/cm2 |  |  |  | cái | 1 |  |  |  |
| 8 | Bơm nước thải | - Kiểu bơm ly tâm - Điện áp: 220 V - Công suất: 0,75 kW - Lưu lượng tối đa: 10 - 99 lít/ phút - Chiều sâu hút: ≥ 9 m - Độ cao tối đa: 34 - 25 m - Ống hút: 25 mm - Ống đẩy (thoát): 25 mm - Phớt bơm làm bằng cơ khí - Dây quấn môtơ bằng đồng - Có công tắc: tự động ngắt nguồn điện khi nhiệt độ bơm quá cao - Cấp bảo vệ: ≥ IP54 |  |  |  | cái | 1 |  |  |  |
| 9 | Thiết bị đo pH | Kiểu: đo và kiểm soát pH online Màn hình hiển thị: - Thang đo: 0 - 14 pH - Độ phân giải: 0,01 pH - Chế độ bảo vệ quá tải và reset tự động - Màn hình hiển thị: LED - Tín hiệu Analog: 0 - 20 mA hoặc 4 - 20 mA - Nhiệt độ làm việc: 0 - 50°C - Điện áp: 220V, 50Hz Đầu đo (Sensor): sử dụng cho nước thải (contaminated liquids, wastewater) - Loại điện cực: Ag/AgCl và KNO3 - Vật liệu: thủy tinh - Đường kính: 12 mm - Chiều dài: 110 mm - Cáp dài: ≥ 9 m |  |  |  | bộ | 1 |  |  |  |
| 10 | Đầu đo pH | Đầu đo (Sensor): sử dụng cho nước thải (contaminated liquids, wastewater) - Loại điện cực: Ag/AgCl và KNO3 - Vật liệu: thủy tinh - Đường kính: 12 mm - Chiều dài: 110 mm - Cáp dài: ≥ 9 m |  |  |  | cái | 1 |  |  |  |
| 11 | Màng bơm định lượng | Màng bơm định lượng Vật liệu màng: PTFE Tương thích với máy bơm Miltonroy GM 0025 PR1MNN |  |  |  | cái | 6 |  |  |  |
| 12 | Máy lược rác | Lược rác sử dụng nước thải công nghiệp và đô thị Lưới lọc rác tinh: - Độ rộng khe lưới: 2 mm - Lưu lượng: ≥ 85 m3/giờ - Vật liệu: SUS304 - Quy cách dây nêm: 1,5 x 2,5 mm - Quy cách thanh đỡ: D4 x H5,3 mm (hình giọt nước) - Kích thước lưới (rộng x dài): 1500 x 900 mm Thân máy: - Kích thước máy (rộng x sâu x cao): 1600 x 1160 x 1725 mm - Chất liệu: SUS304 - Có cửa vệ sinh |  |  |  | bộ | 1 |  |  |  |
| 13 | Đồng hồ đo lưu lượng | - Kiểu: điện từ gắn trên ống - Đường kính: DN80 - Áp suất vận hành: ≤ 0,03 bar - Nhiệt độ làm việc: -10 đến 70 °C - Cấp bảo vệ: ≥ IP67 - Áp suất: PN16 - Vật liệu: thép Carbon, phủ bên ngoài điện cực sơn 2 lớp epoxy. Độ dày lớp phủ điện cực 150 µm |  |  |  | cái | 1 |  |  |  |

- Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực 06 tháng kể từ ngày báo giá.

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….

|  |  | Ngày … tháng …. năm 2024 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- | --- |