## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Động cơ điều chỉnh cửa gió | - Điện áp nguồn: 24 VAC/ VDC, 50/ 60Hz - Công suất: 6VA/ 6W - Nhiệt độ làm việc: -20 đến +60°C - Độ ẩm làm việc: 5 – 95% RH - Chống bụi, kháng ẩm: IP54 - Tín hiệu điều khiển: 0 – 10 VDC - Công suất kéo tải: 20 Nm - Hành trình quay: 95 giây (60Hz)/ 110 giây (50Hz) Tương đương động cơ điều chỉnh cửa gió Honeywell mã CN7220A2007 | Cái | 12
2 | 2 | Cảm biến nhiệt độ | - Dùng cảm biến nhiệt độ gió và ngâm trong nước - Vật liệu – Kích thước đầu dò: Thép không gỉ 304 – 6.35 mm - Điện trở: 10 kΩ (NTC) - Sai số +/- 0.2°C - Vỏ bảo: ABS, IP65 - Chiều dài 150 mm (6 inch) Tương đương cảm biến nhiệt độ Greystone mã TSAPA24D. | Cái | 6
3 | 3 | Cảm biến lưu lượng gió | - Phạm vi đo: 1, 0-1, +-0.5, 0-0.5 WC, +- 250, 0-250, 125, 0-125 PA - Nhiệt độ làm việc: 0 đến +50 °C - Độ ẩm làm việc: 5 – 95% RH Tương đương cảm biến lưu lượng gió Greystone mã UPB1AX. | Cái | 5
4 | 4 | Cảm biến áp suất loại 1 | - Nhiệt độ làm việc: -20 đến 60°C - Chống bụi, kháng ẩm: IP54 - Áp suất hoạt động: 50 – 500 Pa - Đạt chuẩn UL508/CE, kết nối với phụ kiện đi kèm - Tải, nguồn điện: Tối đa 1.0A/ 250 VAC, 50/60 Hz Tối đa 0.1A/ 24 VDC. Tương đương cảm biến áp suất Greystone mã GFS-83U-NPIKG. | Cái | 1
5 | 5 | Cảm biến áp suất loại 2 | - Vỏ nhựa polycarbonate với bản lề và nắp đậy, IP65 - Dải đo: +-500 Pa/ 0 – 500 Pa - Điện áp nguồn: 20 – 28 VAC/ VDC - Nhiệt độ làm việc: 0 – 50°C - Tín hiệu xuất ra: 4 – 20 mA, 0 – 10 VDC Tương đương cảm biến áp suất Greystone mã ELPB0500PX. | Cái | 3
6 | 6 | Cảm biến khói | - Cảm biến khói 4 dây loại quang điện (nguồn, tín hiệu) - Điện áp hoạt động: 240 VAC 50/ 60 Hz - Nhiệt độ làm việc: -20 đến +70°C - Độ ẩm làm việc: 0 – 95% RH Tương đương cảm biến báo khói Greystone mã DSD240. | Cái | 3
7 | 7 | Động cơ điều chỉnh van nước | - Điện áp nguồn: 24 VAC/ DC, 50 Hz - Nhiệt độ làm việc: 20 đến 60°C - Chống bụi, kháng ẩm: IP54 - Tín hiệu điều khiển: 0 – 10 VDC - Công suất tiêu thụ: 5 VA - Công suất kéo tải: 10 Nm - Hành trình quay: 110 giây Tương đương động cơ điều chỉnh van nước FCU Honeywell mã MVN7510. | Cái | 1
8 | 8 | Thân van 2 ngã DN40 | - Van 2 ngã, DN40, thân đồng thau, kiểu ren BSPP - Áp suất làm việc: PN16 - Công suất kéo tải: 10 Nm - Nhiệt độ làm việc: -5 – 120 °C Tương đương thân van 2 ngã DN40 Honeywell mã VBA216-040P. | Cái | 1
9 | 9 | Động cơ điều chỉnh van nước Bypass | - Điện áp nguồn: 24 VAC +-15%; 50/ 60 Hz - Công suất tiêu thụ: 14 VA - Tín hiệu điều khiển: 2 – 10 VDC - Hành trình quay: 3,5 phút (50 Hz) - Lực kéo đầu ra: >= 1800 N Tương đương động cơ điều chỉnh van nước Bypass mã ML7421B8012-E. | Cái | 1
10 | 10 | Bộ điều khiển tủ DDC | - Điện áp nguồn: 24 VAC, =< 10 VA, tải đầu ra nhị phân =< 110 VA - Ngõ vào: 11 ngõ, 10 bit, 0 – 5 VCD/ 4 – 20 mA hoặc tín hiệu 0 – 10 VDC - Ngõ ra nhị phân: 8 ngõ, 24 VAC, 0.5 A - Ngõ ra Analog: 8 ngõ, 8 bit, 0 – 10 VDC/ 4 – 20 mA - Chuẩn truyền thông: BACnet MS/TP Tương đương bộ điều khiển Alerton by Honeywell mã VLC-1188. | Cái | 1