## Hàng hóa thông thường
CÔNG TY: ..............................................................................
ĐỊA CHỈ: .................................................................................
SỐ ĐIỆN THOẠI: ...................................................................
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Đại chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh Theo công văn mời chào giá số: ,,,,,,,,,,,,,/BVĐHYD-QTTN ngày / / 2026 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
TT | Tên hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật | Model, mã hàng | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | ĐVT | Số lượng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | Lọc HEPA Kích thước 1220 x 610 x 69 mm Lưu lượng ≥ 2000 m3/h | - Loại: H13 - Kích thước: 1220 x 610 x 69 mm (dài x rộng x dày). (Dung sai chiều dày ±5 mm) - Lưu lượng ≥ 2000 m3/h - Khung: Nhôm - Vật liệu: Sợi thủy tinh - Ron: Loại liền khối (auto gasket) mặt gió vào - Lưới bảo vệ: 2 mặt - Độ chênh áp ban đầu: ≤ 250 Pa - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 1822 |  |  |  | Cái | 2
2 | Lọc HEPA Kích thước 610 x 610 x 69 mm Lưu lượng ≥ 1000 m3/h | - Loại: H13 - Kích thước 610 x 610 x 69 mm (dài x rộng x dày). (Dung sai chiều dày ±5 mm) - Lưu lượng ≥ 1000 m3/h - Khung: Nhôm - Vật liệu: Sợi thủy tinh - Ron: Loại liền khối (auto gasket) mặt gió vào - Lưới bảo vệ: 2 mặt - Độ chênh áp ban đầu: ≤ 245 Pa - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 1822 |  |  |  | Cái | 2
3 | Hộp chứa lọc Hepa 1220 x 610 x 69 mm | - Kích thước hộp: 1345 x 735 x 250 mm (±1%) (dài x rộng x cao) - Vật liệu: + Khung bao: thép không gỉ, dày 1.2 mm + Miệng gió soi lỗ: Thép không gỉ SUS 304, dày 1.2 mm + Bulon, ốc vít: Inox 304 - Có cổng đo chênh áp và kiểm tra rò rỉ lọc hepa |  |  |  | Cái | 2
4 | Hộp chứa lọc Hepa 610 x 610 x 69 mm | - Kích thước hộp: 740 x 740 x 250 mm (±1%) (dài x rộng x cao) - Vật liệu: + Khung bao: thép không gỉ SUS 304, dày 1.2 mm + Miệng gió soi lỗ: Thép không gỉ SUS 304, dày 1.2 mm + Bulon, ốc vít: Inox 304 - Cổng đo chênh áp và kiểm tra rò rỉ lọc hepa |  |  |  | Cái | 2
5 | Quạt ly tâm | - Loại quạt: Quạt ly tâm, cánh cong về phía trước, hút hai phía, có vỏ quạt. - Kích thước cánh quạt: 225mm - Kích thước quạt: 341 x 370 x 327 mm (±5%) (rộng x cao x sâu (dài)) - Vật liệu cánh và vỏ: Thép mạ kẽm - Nguồn điện: 220-240V/50Hz/1 pha - Tốc độ quay: ≥ 1150 rpm - Công suất tiêu thụ: ≤ 650W - Lưu lượng tại cột áp 100Pa: ≥ 2975m³/h - Áp suất tối đa: ≥ 360 Pa - Cấp bảo vệ: ≥ IP22 Tương đương với model D4E225-CC01-02 của hãng ebm-papst |  |  |  | Cái | 2
6 | Hộp chứa quạt ly tâm | - Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện dày ≥ 1.2 mm - Kich thước hộp: 550 x 670 x 450 mm (±5%) (rộng x cao x sâu (dài)) - Kích thước cổ gió ra: 300 x 250 mm - Kích thước 2 cổ gió vào: Đường kính 250 mm - Cách nhiệt dày ≥ 35 mm, 1 mặt tráng bạc (tương đương với nhãn hiệu Aeroform XLPE) (Gia công phù hợp để chứa quạt ly tâm ở danh mục stt 5) |  |  |  | Cái | 2
7 | Ống gió mềm, đường kính 250 mm | - Đường kính: 250 mm - Vật liệu: Lá nhôm 4 lớp, dây thép lò xo mạ đồng. - Cách nhiệt dày ≥ 25 mm (bằng sợi/bông Polyester-Polyester wool insulation) |  |  |  | m | 20
8 | Cổ góp gió đường kính 250 mm | - Kích thước hộp: 250 x 350 mm - Kích thước cổ: D250 mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày ≥ 0,58 mm - Cách nhiệt dày ≥ 35 mm, 1 mặt tráng bạc (tương đương với nhãn hiệu Aeroform XLPE) |  |  |  | Cái | 8
9 | Van chỉnh gió đường kính 250mm | - Kích thước: D250 mm, - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày ≥ 0,75 mm - Bộ phận điều chỉnh: bằng tay gạt - Cách nhiệt dày ≥ 35 mm, 1 mặt tráng bạc (tương đương với nhãn hiệu Aeroform XLPE) |  |  |  | Cái | 6
10 | Bộ điều khiển/Thermostats + đế | - Nguồn điện cấp: 24 VAC/ 50 Hz - Nguồn điện điều khiển ngõ ra: 0 - 10 VDC - Nguồn tải quạt: 230(+/-10%)VAC - Nhiệt độ cài đặt: 10 ~ 32°C - Chế độ hiển thị nhiệt độ có thể tùy chỉnh: + Hiển thị nhiệt độ phòng + Hiển thị nhiệt độ cài đặt + Hoặc hiển thị cả hai - Điều khiển tốc độ quạt: 3 tốc độ - Kích thước: 119 mm x 95 mm x 16 mm (±3mm) (Tương đương bộ điều khiển của Honeywell mã T6865) |  |  |  | Cái | 1
11 | Van chỉnh gió, kích thước 350 x 300 mm | - Kích thước 350 x 300 mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày ≥ 0,75mm - Bộ phận điều chỉnh: bằng tay gạt - Cách nhiệt dày ≥ 35 mm, 1 mặt tráng bạc (tương đương với nhãn hiệu Aeroform XLPE) |  |  |  | Cái | 2
12 | Bộ điều khiển van gió | - Loại điều khiển ON/OFF - Nguồn điện: AC 100...240V/50Hz - Công suất tiêu thụ khi vận hành: ≤ 1.5W - Mô-men xoắn của động cơ (Torque motor): ≥ 5 Nm - Độ ồn động cơ: ≤ 35 dB(A) - Mức độ bảo vệ: ≥ IP54 Tương đương model LM230A của hãng Belimo |  |  |  | Cái | 2
13 | Ống gió kích thước 500 x 450 mm | Kích thước 500 x 450 mm Vật liệu: Tôn mạ kẽm độ dày ≥ 0,58mm Cách nhiệt dày ≥ 35 mm, 1 mặt tráng bạc (tương đương với nhãn hiệu Aeroform XLPE) |  |  |  | m | 7.9
14 | Gót vuông kích thước 500 x 450 mm | - Kích thước hộp: 500 x 450/600 x 450mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày ≥ 0,58 mm - Cách nhiệt dày ≥ 35 mm, 1 mặt tráng bạc (tương đương với nhãn hiệu Aeroform XLPE) |  |  |  | Cái | 1
15 | Ống gió kích thước 350 x 300 mm | - Kích thước 350 x 300 mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm độ dày ≥ 0,58mm - Cách nhiệt dày ≥ 35 mm, 1 mặt tráng bạc (tương đương với nhãn hiệu Aeroform XLPE) |  |  |  | mét | 6.2
16 | Gót vuông kích thước 350 x 300 mm | - Kích thước hộp: 350 x 300/450 x 300mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày ≥ 0,58 mm - Cách nhiệt dày ≥ 25 mm, 1 mặt tráng bạc (tương đương với nhãn hiệu Aeroform XLPE) |  |  |  | Cái | 2
17 | Gót vuông kích thước 300 x 250 mm | - Kích thước hộp: 300 x 250/400 x 250mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày ≥ 0,58 mm - Cách nhiệt dày ≥ 25 mm, 1 mặt tráng bạc (tương đương với nhãn hiệu Aeroform XLPE) |  |  |  | Cái | 1
18 | Ống gió giảm kích thước 350x300/300 x 250 mm | - Kích thước 350x300/300 x 250 mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm độ dày ≥ 0,58mm - Cách nhiệt dày ≥ 35 mm, 1 mặt tráng bạc (tương đương với nhãn hiệu Aeroform XLPE) |  |  |  | cái | 1
19 | Miệng gió hồi loại Louver | - Kích thước mặt: 500 x 700 mm - Vật liệu: Thép không gỉ SUS 304, dày ≥ 1mm - Có khe gắn lọc dày 10 mm - Bao gồm lọc hồi G2 dày 10 mm (kích thước lọc: 442 x 673mm) - Kết nối với ống gió tam giác kích thước 450 x 450 x 636 mm. |  |  |  | Cái | 2
20 | Ống gió tam giác kích thước 450 x 450 x 636mm | - Kích thước: 450 x 450 x 636 mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm độ dày ≥ 0,58mm - 02 ống bịt 1 đầu, có cổ đường kính 245 mm - 02 ống bịt đầu kết nối với miệng gió hồi loại Louver kích thước 500x700mm - Cách nhiệt dày ≥ 35 mm, 1 mặt tráng bạc (tương đương với nhãn hiệu Aeroform XLPE) |  |  |  | m | 7
21 | Ống gió kích thước 300 x 250 mm | - Kích thước 300 x 250 mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm độ dày ≥ 0,58mm - Cách nhiệt dày ≥ 35 mm, 1 mặt tráng bạc (tương đương với nhãn hiệu Aeroform XLPE) |  |  |  | m | 10.7
TỔNG CỘNG
- Báo giá này có hiệu lực 06 tháng kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….
Ngày … tháng …. năm 2026
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)