## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Máy lạnh giấu trần nối ống gió | - Công nghệ máy nén: Inverter - Môi chất làm lạnh: R32 - Công suất: ≥ 34.100 BTU - Điện áp: 220 - 240 VAC, 1 Phase - 50 Hz - Độ ồn dàn lạnh (Tốc độ cao/ Thấp): ≤ 63/ 53 dB - Kích thước: ≤ 250x1400x730 cm - Áp suất duy trì: ≥ 150 Pa - Lưu lượng: ≥ 36 m3/ phút - Chức năng bao gồm: + Cửa hút gió có thể tháo rời thay đổi vào phía sau hoặc phía dưới dàn lạnh + Lọc không khí + Điều Khiển có dây (Nguồn DC). | bộ | 1
2 | 2 | Quạt nối ống gió | - Nguồn cung cấp: AC - 220V/50Hz/1P - Công suất: ≥ 650 W - Lưu lượng gió: ≥ 2000 CMH tại áp suất ≥ 320 Pa - Kiểu loại: quạt con sò - Bộ điều khiển: vô cấp - Độ ồn: ≤ 53 DB - KT quạt: ≤ 341x370x327 mm - KT hộp chứa quạt: ≤ 550x670x450 mm - Khung bao: Thép sơn tĩnh điện, dày 1.2 mm, có lớp cách âm, cách nhiệt - Bao gồm ống gió mềm kết nối tương thích với: + Hộp chứa lọc HEPA + Máy lạnh giấu trần nối ống gió. | cái | 1
3 | 3 | Quạt hút âm trần nối ống gió | - Nguồn cung cấp: AC - 220V/50Hz/1P - Công suất: 13.5 - 16.5 W - Lưu lượng gió: 170 - 190 m3/h - Kiểu loại: Âm trần nối ống gió D100 - Kích thước chừa lỗ vuông: 24 cm - Độ ồn: 28.5 - 31.5 DB. | cái | 1
4 | 4 | Hộp chứa lọc HEPA kèm mặt nạ, thép không gỉ. Kích thước: D1285xR675xC600 mm | - Kích thước: D1285xR675xC600 mm - Vật liệu: + Khung bao: Thép sơn tĩnh điện, dày 1.2 mm + Mặt nạ soi lỗ tròn, thép không gỉ 304, dày 1.2 mm - Hộp chứa lọc HEPA: Gồm 2 ống đo chênh áp lọc và kiểm tra rò rỉ lọc HEPA, 02 cổ nối ống gió D250 - Thiết kế tháo, lắp lọc HEPA từ bên dưới Tương thích với lọc HEPA H13, kích thước 1220x610x69 mm | cái | 2
5 | 5 | Lọc HEPA H13 Kích thước: 1220x610x69 mm | - Loại: H13 - Kích thước 1220x610x69mm - Lưu lượng ≥ 2100 CMH - Khung: Nhôm - Vật liệu: Sợi thủy tinh - Ron: Loại liền khối (auto gasket) mặt gió vào - Lưới bảo vệ: 2 mặt - Độ chênh áp ban đầu: ≤ 250 Pa - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 1822 | cái | 2
6 | 6 | Miệng gió thép không gỉ (louver 2 khung), có cách nhiệt | - Kích thước: 550x400x1.0 mm - Vật liệu: Thép không gỉ - Cánh mở có bản lề, có khe gài lọc bụi (Kích thước lọc bụi: 500x350x10 mm), khóa kiểu bi gài | cái | 2
7 | 7 | Hộp miệng gió hồi sàn | - Kích thước: 700x450 mm, dày 0.75 mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm - Kèm cách nhiệt PE OPP, dày 25 mm - Bao gồm: lọc bụi G2 tương thích, có cổ D195 lắp mặt trên. | cái | 2
8 | 8 | Miệng gió (louver ngoài trời) | - Kích thước: 600x250 mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm, mặt nạ nhôm sơn tĩnh điện - Bao gồm: Lọc G4, hộp miệng gió dày 0.75 mm, mặt nạ có khe lắp lọc G4 | cái | 1
9 | 9 | Ống gió 800x200 mm | - Kích thước: 800x200 mm, dày 0.75 mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm - Kèm cách nhiệt PE OPP, dày 25 mm | mét | 3
10 | 10 | Ống gió giảm 400x260/ 800x200 mm | - Kích thước: 400x260/ 800x200 mm, dày 0.75 mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm - Kèm cách nhiệt PE OPP, mút, xốp dày 25 mm | mét | 0.5
11 | 11 | Ống giảm 800x200/ 600x200 mm | - Kích thước: 800x200/ 600x200 mm, dày 0.75 mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm - Kèm cách nhiệt PE OPP, mút, xốp dày 25 mm | mét | 0.3
12 | 12 | Ống gió 600x200 mm | - Kích thước: 600x200 mm, dày 0.75 mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm - Kèm cách nhiệt PE OPP, mút, xốp dày 25 mm | mét | 1.5
13 | 13 | Ống gió mềm D300 | - Vật liệu: Nhôm 4 lớp, lò xo kẽm - Kích thước: D300, kèm cách nhiệt dày 25 mm. | mét | 10
14 | 14 | Cổ góp gió D295 | - Vật liệu: Tôn mạ kẽm - Kích thước: D295 mm, kèm cách nhiệt dày 25 mm | cái | 2
15 | 15 | Ống gió 250x250 mm | - Kích thước: 250x250 mm, dày 0.75 mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm - Kèm cách nhiệt PE OPP, mút, xốp dày 25 mm | mét | 11
16 | 16 | Co ống gió 90, 250x250 mm | - Kích thước: Co góc 90, 250x250 mm, dày 0.75 mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm - Kèm cách nhiệt PE OPP, mút, xốp dày 25 mm | cái | 2
17 | 17 | Ống gió tròn D195 | - Kích thước: D195 mm, dày 0.75 mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm - Kèm cách nhiệt PE OPP, mút, xốp dày 25 mm | mét | 3.2
18 | 18 | Cổ góp gió D195 | - Vật liệu: Tôn mạ kẽm - Kích thước: D195 mm, kèm cách nhiệt dày 25 mm | cái | 2
19 | 19 | Ống gió tròn D250 | - Kích thước: D250 mm, dày 0.75 mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm - Kèm cách nhiệt PE OPP, mút, xốp dày 25 mm | mét | 6
20 | 20 | Van gió VCD tròn D250 | - Vật liệu: Tôn mạ kẽm, tay gạt vỏ cao su, có chốt cố định - Kích thước: D250 mm, kèm cách nhiệt dày 25 mm | cái | 2
21 | 21 | Co ống gió tròn D250 | - Kích thước: D250 mm, dày 0.75 mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm - Kèm cách nhiệt PE OPP, mút, xốp dày 25 mm | cái | 4
22 | 22 | Máng nước ngưng phụ | - Kích thước: 1500x600x50mm dày 0.75mm - Vật liệu: tôn mạ kẽm, cách nhiệt 25 mm | cái | 1
23 | 23 | Chậu rửa tay treo tường (Đặt trong phòng mổ) | - Thân và vỏ: Thép không gỉ, không từ tính S/s 304, thân dày 1.2 mm và vỏ dày 1.0 mm + Kích thước: 2000x700x950/1280 mm + Kiểu loại: Treo tường + Bao gồm: Lớp giảm âm bằng foam, 04 vòi điều khiển bằng cảm ứng (Sensor), 04 vòi xả xà bông nhấn gối, 04 cửa mở kiểm tra bảo trì, 01 giỏ để bàn chải sau dùng - Bình chứa xà phòng: Dung tích 4 lít. Có thể quan sát mức xà bông, có hệ thống xúc rửa - Bơm tăng áp: 220 V/ 50 Hz, 125 W • Số lượng: 01 cái • Lưu lượng: 30 lít/ phút • Đường kính ống hút/ thoát: 25 mm - Bao gồm hệ thống lọc nước và đèn UV: • Ly và lõi lọc 10 inch: 04 bộ (Lõi lọc 0.2 micron, lõi lọc than, lõi lọc 5 micron, lõi lọc 1 micron • Đèn UV: 220 V/ 50 Hz, 17 W + Số lượng: 01 bộ + Áp suất nước tối đa 125 PSI; Chiều dài bóng đèn phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 37,5 cm; Bao gồm nguồn, vỏ đèn, bóng đèn, ống thạch anh. Tương đương bộ đèn hãng Viqua (S2Q-PA/2). | bộ | 1
24 | 24 | Vật tư phụ | - Bao gồm: Sắt V3, kẽm 1.0 mm, ti ren, nối ti ren, bu lông, vòng đệm, tắc kê nở đạn, tắc kê nở rút, kẹp xà gồ, đai treo ống, dây thít, đai xiết, ốc vít, băng keo, xi măng, gạch cát …(Mạ kẽm - Mạ nhúng nóng). - Toàn bộ vật liệu cách nhiệt: Chống cháy. | gói | 1