**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày …../…../2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Danh mục** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Mã HS** | **Mã hàng/ Nhà sản xuất** | **Nước sản xuất** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND) có VAT** | **Thành tiền (VND) có VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ điện 1 | **1/ Vỏ tủ:**  - Kích thước danh định: 1200mm x 800mm x 500mm, dày 1,5mm  - Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện, 2 lớp cửa, có khóa  - Loại: lắp nổi  - Có 3 đèn báo pha  - Có đồng hồ hiển thị V/A (Đã bao gồm biến dòng)  - Có thanh cái đấu nối từng pha  - Có 1 vị trí dự phòng, dập lỗ sẵn cho MCCB 200A  **2/ ATS 4P- 630A: 1 cái**  - Có 3 vị trí I (nguồn 1), 0 (off), II (nguồn 2)  - Điện áp danh định: 380V  - Dòng điện định mức: ≥ 630A  - Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 36kA  - Số cực: 4P  **3/ MCCB 4P-200A: 3 cái**  - Điện áp danh định: 380V  - Dòng điện định mức: ≥ 200A  - Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 25kA  - Số cực: 4P  - Có bảo vệ ngắn mạch |  |  |  | Cái | 1 |  |  |
| 2 | Tủ điện 2 | **1/ Vỏ tủ:**  - Kích thước:1200mm x 800mm x 500mm, dày 1,5mm  - Chất liệu: kim loại, sơn tĩnh điện, có khóa  - Loại: lắp nổi  - Có 3 đèn báo pha  - Có đồng hồ hiển thị V/A (Đã bao gồm biến dòng)  - Có thanh cái đấu nối từng pha  - Có 1 vị trí dự phòng, dập lỗ sẵn cho MCCB 200A  - Có 3 vị trí dự phòng, dập lỗ sẵn cho MCB  **2/ MCCB 4P- 200A: 1 cái**  - Điện áp danh định: 380V  - Dòng điện định mức: ≥ 200A  - Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 25kA  - Số cực: 4P  - Có bộ bảo vệ ngắn mạch  **3/ MCCB 3P 100A: 2 cái**  - Điện áp danh định: 380V  - Dòng điện định mức: ≥ 100A  - Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 15kA  - Số cực: 3P  **4/ MCCB 3P 50A: 2 cái**  - Điện áp danh định: 380V  - Dòng điện định mức: ≥ 50A  - Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 6kA  - Số cực: 3P  **5/ MCB 3P 25A: 1 cái**  - Điện áp danh định: 380V  - Dòng điện định mức: ≥ 25A  - Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 6kA  - Số cực: 3P  **6/ MCB 2P 25A: 8 cái**  - Điện áp danh định: 220V  - Dòng điện định mức: ≥ 25A  - Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 4,5kA  - Số cực: 2P  **7/ MCB 1P 25A: 2 cái**  - Điện áp danh định: 220V  - Dòng điện định mức: ≥ 25A  - Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 4,5kA  - Số cực: 1P |  |  |  | Cái | 1 |  |  |
| 3 | Chi phí lắp đặt | Đã bao gồm tháo dỡ tủ điện cũ, lắp đặt và hoàn thiện tủ điện mới. |  |  |  | Gói | 1 |  |  |
|  | **Tổng cộng** | | | | | | | |  |

* **Yêu cầu khác:**
* Thời gian lắp đặt tủ điện vào ngày chủ nhật.
* Lắp đặt thành 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Tháo tủ điện cũ ra đề lấy khoảng trống, sau đó lắp đặt tủ điện mới vào (tủ điện 1). Đấu nối hoàn thiện đảm bảo an toàn và cấp nguồn điện lạị để bệnh viện hoạt động.

+ Giai đoạn 2: Tháo hết phần tủ điện cũ còn lại, sau đó lắp tủ điện mới vào (tủ điện 2). Chuyển tất cả phụ tải trên tủ điện cũ sang tủ điện mới. Đấu nối hoàn thiện đảm bảo an toàn và cấp nguồn điện lại để bệnh viện hoạt động.

* Nhà thầu phải đến khảo sát thực tế để đưa ra phương án trước khi thực hiện.
* Tủ điện đã bao gồm: Đầu nối cáp, chụp nhựa đầu cáp, dây điện đấu nối và các vật tư phụ để hoàn thành việc lắp đặt.
* Nhà thầu phải chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc lắp đặt và hoàn thiện.
* Chịu mọi trách nhiệm an toàn lao động, vệ sinh, an ninh, trật tự, an toàn PCCC khi thực hiện công việc tại Bệnh viện.
* Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá.

- *Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.*

- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2023  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)