CÔNG TY: ……………………………………………

ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày ...   /  ...  /2022 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| STT | Danh mục | Đặt tính kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị đầu giường (Bedhead) tích hợp: - khẩu khí:3xO-3xV-2xA4 - Ổ cắm điện đôi: 8 bộ | Thiết bị cấp khí đầu ra - Lưu lượng 150 lít/phút đối với oxy, khí nén 4 bar và 100 lít/phút đối với hút - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 60µm đối với oxy, nén 4 bar và 350µm đối với hút. - Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR - Bedhead được chế tạo bằng nhôm hợp kim, có thể lắp vách ngăn để tách biệt phần khí y tế và phần điện, kích thước (DxRxC): 5300x244x63mm, Độ dày phần thân 2,5mm, nắp đậy 2,0mm, được sơn tĩnh điện màu trắng - Khẩu khí ra cho 3 loại khí (3xO-3xV-2xA4) - Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí - Ổ cắm điện đôi: 8 ổ - Phù hợp tiêu chuẩn: EN ISO 9001, EN ISO 13485 (áp dụng cho khẩu khí), EN ISO 11197, EN 60601-1 | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Thiết bị đầu giường (Bedhead) tích hợp: - khẩu khí:2xO-2xV-1xA4 - Ổ cắm điện đôi: 6 bộ | Thiết bị cấp khí đầu ra - Lưu lượng 150 lít/phút đối với oxy, khí nén 4 bar và 100 lít/phút đối với hút - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 60µm đối với oxy, nén 4 bar và 350µm đối với hút. - Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR - Bedhead được chế tạo bằng nhôm hợp kim, có thể lắp vách ngăn để tách biệt phần khí y tế và phần điện, kích thước (DxRxC): 4500x244x63mm, Độ dày phần thân 2,5mm, nắp đậy 2,0mm, được sơn tĩnh điện màu trắng - Khẩu khí ra cho 3 loại khí (2xO-1xAir-2xV) - Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí - Ổ cắm điện đôi: 6 ổ - Phù hợp tiêu chuẩn: EN ISO 9001, EN ISO 13485 (áp dụng cho khẩu khí), EN ISO 11197, EN 60601-1 | Bộ | 1 |  |  |
| 3 | Khẩu khí Oxi âm tường | - Lưu lượng: 150 lít/phút - Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 60µm - Bao gồm hộp khẩu bằng nhựa dùng để lắp đặt âm tường và nắp đậy bằng kim loại - Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí | Khẩu | 2 |  |  |
| 4 | Khẩu khí hút âm tường | - Lưu lượng: 100 lít/phút - Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 350µm - Bao gồm hộp khẩu bằng nhựa dùng để lắp đặt âm tường và nắp đậy bằng kim loại - Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí | Khẩu | 2 |  |  |
| 5 | Ống đồng Ø15 mm cho khí y tế | Đường kính ống tiêu chuẩn: 15mm Độ dầy: ≥ 0.7mm Kiểu ống: dạng cây Áp suất làm việc: ≥ 58bar - Tiêu chuẩn áp dụng: BS EN 13348 / BS EN 1057 | mét | 167 |  |  |
| 6 | Ống đồng Ø22 mm cho khí y tế | Đường kính ống tiêu chuẩn: 22mm Độ dày: ≥ 0.9mm Kiểu ống: dạng cây Áp suất làm việc: ≥ 51bar - Tiêu chuẩn áp dụng: BS EN 13348 / BS EN 1057 | mét | 20 |  |  |
| 7 | Co đồng D15 | - Phù hợp kết nối với đường ống D15 | Cái | 38 |  |  |
| 8 | Tee đồng D15 | - Phù hợp kết nối với đường ống D15 | Cái | 14 |  |  |
| 9 | Tee đồng D22 | - Phù hợp kết nối với đường ống D22 | Cái | 2 |  |  |
| 10 | Hộp nhôm 36x78mm | - Vật liệu: nhôm, quy cách 36x78mm | mét | 5 |  |  |
| 11 | Giá đỡ đường ống, vòng siết ống | Giá đỡ đường ống bằng vật liệu thép mạ điện, quy cách ty ren M5-M8 - Vòng siết ống bằng vật liệu thép không rỉ, kích thước phù hợp với đường kính ống | lô | 1 |  |  |
| 12 | Vật liệu tiêu hao cho việc lắp đặt | - Vật liệu tiêu hao gồm Que hàn, Acetylen hàn, Ni tơ hàn, thử kín, giấy nhám…. | lô | 1 |  |  |
| 13 | Chi phí lắp đặt, hoàn thiện | - Vận chuyển, lắp đặt kết nối thiết bị, hoàn thiện hệ thống | Hệ thống | 1 |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 2022 đến ngày ….. / ….. / 2022

|  |  | Ngày … tháng …. năm 2022 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- | --- |