**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………...**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: ……………………………….…...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

 Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ......../BVĐHYD-QTTN ngày ….../....../2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **Stt** | **Danh** **mục** | **Đặc tính kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND)****có VAT** | **Thành tiền (VND)****có VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa nền trải tấm vinyl chống tĩnh điện | - Bao gồm: nhân công, vật tư chính và vật tư phụ khác.- Xử lý bề mặt trước khi trải nền vinyl: tháo bỏ các vị trí nứt, rách, phồng rộp, cán lại vữa tự phẳng, làm phẳng và vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao.- Yêu cầu kỹ thuật của tấm vinyl chống tĩnh điện: + Độ dày (EN ISO 24346): 2.0mm; + Chiều rộng (chiều dài của tấm) (EN ISO 24341): 200/20 cm/lm; + Phân loại (EN ISO 10874): 34-43 class; + Cấp độ cháy (EN 13501-1): Bfl – s1 class; + Kháng trở (EN 1081): 106 ≤ Rt ≤ 108 Ohm; + Độ tĩnh điện (EN 1815) < 2 kV; + Độ chống trượt (DN 51 130): R9 class; + Độ ổn định kích thước (EN ISO 23999): ≤ 0,4 %; + Độ lõm dư (EN ISO 24343-1): ≈ 0,02 mm; + Độ dẫn nhiệt (EN ISO 10456): 0,25 (m.K); + Tính bền màu (EN 20 105 – B02): ≥ 6 degree; + Khả năng chống hóa chất (EN ISO 26987): đáp ứng; + Khả năng kháng khuẩn (E.coli-S. aureus-MRSA) (ISO 22196): >99% ức chế sinh trưởng.- Yêu cầu kỹ thuật của vữa tự phẳng:+ Dạng: bột màu xám;+ Tỷ lệ nước: 25% theo khối lượng vữa khô;+ Thời gian đóng rắn: 50-70 phút;+ Thời gian cho phép lưu thông nhẹ: 3-4h;+ Nhiệt độ thi công: 5-350C;+ Thời gian chờ thi công hoàn thiện: 24h;+ Định mức tiêu hao: 1,6kg/m2/1mm độ dày;+ Cường độ nén 28 ngày (EN 13892): 22N/mm2; + Cường độ chịu uốn 28 ngày (EN 13892): 7N/mm2; + Chiều dày lớp vữa từ 5-10mm tùy theo thực tế hiện trường.- Yêu cầu về nghiệm thu: + Khe hở không quá 1mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện; + Nghiệm thu theo tiêu chuẩn TCVN đối với hoàn thiện cao cấp; + Bề mặt lớp vinyl phải đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ; + Bề mặt vinyl phải phẳng nhẵn, không bị nứt hay cộm. | m² | 87 |  |  |
| **Tổng cộng đã bao gồm VAT** |  |

 Báo giá này có hiệu lực ……. tháng kể từ ngày ký.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày … tháng …. năm 2023**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |