**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………...**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: ……………………………….…...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ......../BVĐHYD-QTTN ngày ….../....../2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **Stt** | **Danh**  **mục** | **Đặc tính kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND)**  **có VAT** | **Thành tiền (VND)**  **có VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa nền trải tấm vinyl chống tĩnh điện | - Bao gồm: nhân công, vật tư chính và vật tư phụ khác.  - Xử lý bề mặt trước khi trải nền vinyl: tháo bỏ các vị trí nứt, rách, phồng rộp, cán lại vữa tự phẳng, làm phẳng và vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao.  - Yêu cầu kỹ thuật của tấm vinyl chống tĩnh điện:  + Độ dày (EN ISO 24346): 2.0mm;  + Chiều rộng (chiều dài của tấm) (EN ISO 24341): 200/20 cm/lm;  + Phân loại (EN ISO 10874): 34-43 class;  + Cấp độ cháy (EN 13501-1): Bfl – s1 class;  + Kháng trở (EN 1081): 106 ≤ Rt ≤ 108 Ohm;  + Độ tĩnh điện (EN 1815) < 2 kV;  + Độ chống trượt (DN 51 130): R9 class;  + Độ ổn định kích thước (EN ISO 23999): ≤ 0,4 %;  + Độ lõm dư (EN ISO 24343-1): ≈ 0,02 mm;  + Độ dẫn nhiệt (EN ISO 10456): 0,25 (m.K);  + Tính bền màu (EN 20 105 – B02): ≥ 6 degree;  + Khả năng chống hóa chất (EN ISO 26987): đáp ứng;  + Khả năng kháng khuẩn (E.coli-S. aureus-MRSA) (ISO 22196): >99% ức chế sinh trưởng.  - Yêu cầu kỹ thuật của vữa tự phẳng:  + Dạng: bột màu xám;  + Tỷ lệ nước: 25% theo khối lượng vữa khô;  + Thời gian đóng rắn: 50-70 phút;  + Thời gian cho phép lưu thông nhẹ: 3-4h;  + Nhiệt độ thi công: 5-350C;  + Thời gian chờ thi công hoàn thiện: 24h;  + Định mức tiêu hao: 1,6kg/m2/1mm độ dày;  + Cường độ nén 28 ngày (EN 13892): 22N/mm2;  + Cường độ chịu uốn 28 ngày (EN 13892): 7N/mm2;  + Chiều dày lớp vữa từ 5-10mm tùy theo thực tế hiện trường.  - Yêu cầu về nghiệm thu:  + Khe hở không quá 1mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện;  + Nghiệm thu theo tiêu chuẩn TCVN đối với hoàn thiện cao cấp;  + Bề mặt lớp vinyl phải đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ;  + Bề mặt vinyl phải phẳng nhẵn, không bị nứt hay cộm. | m² | 87 |  |  |
| **Tổng cộng đã bao gồm VAT** | | | | | |  |

Báo giá này có hiệu lực ……. tháng kể từ ngày ký.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày … tháng …. năm 2023  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |