## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Tủ hiển thị, đo nhiệt độ | Bao gồm: - Tủ điện nhựa (KT: 160x210x100 mm): 01 cái - Bộ điều khiển: 01 cái + Nguồn cấp (Power supply): 100-240VAC ~ 50/60Hz/ 24VAC ~ 50/60Hz, 24 - 48VAC + Tiêu thụ điện (Power consumption): ≤ 8VA (24VAC ~ 50/60Hz), ≤ 5W (24 - 48VAC) + Kiểu đầu vào (Input type): RTD - JPt100Ω, DPt100Ω, DPt50Ω, Cu 100Ω, Cu 50Ω, Nikel 120Ω + Điều khiển đầu ra (Control output): OUT1, OUT2 250VAC ~ 3A, 1A + Truyền thông (Communication): RS485 communication output (Modbus RTU). - Còi, đèn cảnh báo: 01 bộ. | Tủ | 10
2 | 2 | Đầu dò nhiệt độ | - Kiểu loại (Sensor type): PT100 Ohm - Dài 5 mét. - Đầu cảm biến (Sensor length): 100 mm, Ø6 mm. | Cái | 10
3 | 3 | Tủ hiển thị, đo nhiệt độ - độ ẩm | Bao gồm: - Tủ điện (300x300x210 mm): Thép sơn tĩnh điện - Nguồn cấp: 100-240VAC~ 50/60Hz - PLC: 01 cái + I/O: 8/6 + Output Type: T + Serial Port: COM1-RS422; COM2-RS485 + Nguồn cấp (Power Supply): 85 ~ 265 VAC 50~60Hz + Nguồn ra (Power Output): DC 24V 850mA + Nguồn điện tiêu thụ (Power Consumption): <35W + Module PLC (nếu có) - HMI: 01 cái + OS: Linux 4.4.0 Q+C1T based + Size: 7'' + Độ phân giải (Resolution): 800x480 + Nguồn cấp (Power): 12 ~ 28 VDC + Nhiệt độ làm việc (Working Temerature): -10 - 55°C + Độ ẩm (Humidity): 10 ~ 90% RH + Kháng nước (IP Code): IP65 - Còi, đèn cảnh báo: 01 bộ | Tủ | 3
4 | 4 | Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm | - Chuẩn ngỏ ra: RS485 - Giao thức truyền thông: MODBUS RTU - Điện áp định mức: DC 9V - 30V (Khuyến nghị 12V) - Phạm vi đo: Nhiệt độ:-40°C ~ 120°C; Độ ẩm: 0 ~ 100% RH | Cái | 5
5 | 5 | Bộ chuyển đổi tín hiệu | - Số lượng cổng giao tiếp nối tiếp (Serial interface number): 01 port RS-232, 01 port RS-422/485 - Giao thức (Protocol): Support TCP, UDP, APR, ICMP and DHCP protocol - Nguồn cấp (Power input): 9 ~ 48VDC | Cái | 6
6 | 6 | Dây cáp mạng chống nhiễu | - Loại cáp: Cat5e – FTP - Đường kính lõi/Tiết diện dây: 24AWG, 8 lõi/sợi (4 cặp) - Vật liệu: Nhôm, đồng, vỏ PVC - Tốc độ truyền tối đa: 1Gbs ở khoảng cách 100m - Băng thông: ≥ 100 MHz - Chiều dài cuộn: 305m (± 1.5m) | Thùng | 1
7 | 7 | Hiệu chuẩn tủ hiển thị, đo nhiệt độ và tủ hiển thị, đo nhiệt độ - độ ẩm | - Số lượng: 10 bộ nhiệt độ; 05 bộ nhiệt độ, độ ẩm - Điểm hiệu chuẩn: + Nhiệt độ tủ lạnh: 2°C, 8°C + Nhiệt độ phòng: 20°C, 25°C, 30°C + Độ ẩm phòng: 60%, 80% - Hiệu chuẩn tại cơ quan/trung tâm được công nhận và cấp phép, đạt chuẩn tối thiểu: ISO/IEC 17025:2017 | Bộ | 15
8 | 8 | Phần mềm | Phần mềm giám sát, cảnh báo, bao gồm: - Tổng hòa đồng bộ hệ thống giám sát tập trung hiện hữu - Cập nhật các thiết bị, vị trí giám sát mới. - Kết nối các thiết bị qua mạng LAN (Chuẩn truyền thông modbus RTU 485; TCP/IP) - Giám sát và hiển thị trạng thái cảnh báo của hệ thống trên Smartphone, Tablet, Laptop, PC - Phần mềm Webserver cho phép cài đặt, xem trạng thái hoạt động, lưu trữ và trích xuất dữ liệu - Cảnh báo qua mail, cài đặt không giới hạn địa chỉ email nhận - Xuất báo cáo các sự kiện cảnh báo theo thời gian ra file excel, PDF, đồ thị với định dạng mẫu. - Tự động cập nhật dữ liệu, số lần cập nhật có thể cài đặt tùy chọn - Phần mềm không bị hạn chế khi kết nối mở rộng thiết bị hiển thị, đo nhiệt độ, độ ẩm (Tương đồng theo chuẩn truyền thông modbus RTU) - Không yêu cầu mã nguồn (source code) khi cài đặt, trích xuất thông tin, mở rộng hệ thống/ thiết bị, update lại phần mềm | Gói | 1
9 | 9 | Lắp đặt | Bao gồm: - Nhân công lắp đặt hoàn thiện kết nối hệ thống giám sát, cảnh báo hiện hữu và kết nối mạng của Bệnh viện - Vật tư phụ và hướng dẫn chuyển giao công nghệ - Thời gian thi công theo yêu cầu (kể cả ngoài giờ, thứ 7 và chủ nhật) | Gói | 1