## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Thiết bị đầu giường (Bedhead) dài 5000mm tích hợp khẩu khí: 1Air- 1Oxy-1Vacuum | Thiết bị cấp khí đầu ra - Lưu lượng 150 lít/phút đối với oxy, khí nén 4 bar và 100 lít/phút đối với hút - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 60µm đối với oxy, nén 4 bar và 350µm đối với hút. - Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR (NF Standard) - Bedhead được chế tạo bằng nhôm hợp kim, có thể lắp vách ngăn để tách biệt phần khí y tế và phần điện, kích thước (DxRxC): 5000x244x63mm, Độ dày phần thân 2,5mm, nắp đậy 2,0mm, được sơn tĩnh điện màu trắng - Khẩu khí ra cho 3 loại khí 1 Air- 1 Oxy-1 Vacuum - Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí Phù hợp tiêu chuẩn: EN ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 11197, EN 60601-1 | Bộ | 1
2 | 2 | Khẩu khí Air âm tường | - Lưu lượng: 150 lít/phút - Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR (NF Standard) - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 60µm - Bao gồm hộp khẩu bằng nhựa dùng để lắp đặt âm tường và nắp đậy bằng kim loại - Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí Phù hợp tiêu chuẩn: EN ISO 9170-1 | Cái | 4
3 | 3 | Khẩu khí Oxy âm tường | - Lưu lượng: 150 lít/phút - Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR (NF Standard) - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 60µm - Bao gồm hộp khẩu bằng nhựa dùng để lắp đặt âm tường và nắp đậy bằng kim loại - Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí Phù hợp tiêu chuẩn: EN ISO 9170-1 | Cái | 11
4 | 4 | Khẩu khí Vacuum âm tường | - Lưu lượng: 100 lít/phút - Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR (NF Standard) - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 350µm - Bao gồm hộp khẩu bằng nhựa dùng để lắp đặt âm tường và nắp đậy bằng kim loại - Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí Phù hợp tiêu chuẩn: EN ISO 9170-1 | Cái | 23
5 | 5 | Khẩu khí CO2 âm tường | - Lưu lượng: 150 lít/phút - Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR (NF Standard) - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 60µm - Bao gồm hộp khẩu bằng nhựa dùng để lắp đặt âm tường và nắp đậy bằng kim loại - Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí Phù hợp tiêu chuẩn: EN ISO 9170-1 | Cái | 4
6 | 6 | Ống đồng D15 | - Đường kính ống tiêu chuẩn: 15mm - Độ dày: ≥ 0,7mm - Kiểu ống: dạng cây - Áp suất làm việc: ≥ 58bar Tiêu chuẩn áp dụng: BS EN 13348 / BS EN 1057 | Mét | 489
7 | 7 | Co đồng D15 | Phù hợp kết nối với đường ống D15 | Cái | 93
8 | 8 | Tê đồng D15 | Phù hợp kết nối với đường ống D15 | Cái | 40
9 | 9 | Nối đồng D15 | Phù hợp kết nối với đường ống D15 | Cái | 83
10 | 10 | Van khóa cho đường ống đồng D15 | Đường kính trong tiêu chuẩn: 15mm Áp suất làm việc tối đa: ≥20 bar Chuẩn loại: van bi có tay cầm để mở Chất liệu: Thân van đồng thau mạ niken Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 13485,CE | Cái | 3
11 | 11 | Giá đỡ đường ống, vòng siết ống | - Giá đỡ đường ống bằng vật liệu thép mạ điện, quy cách ty ren M5, M8 - Vòng siết ống bằng vật liệu thép không rỉ, kích thước phù hợp với đường kính ống | Gói | 1
12 | 12 | Vật liệu tiêu hao cho việc lắp đặt | Vật liệu tiêu hao gồm Que hàn, Acetylen hàn, Ni tơ hàn, thử kín, giấy nhám…. | Gói | 1
13 | 13 | Dịch vụ lắp đặt | Vận chuyển, lắp đặt kết nối thiết bị, hoàn thiện hệ thống theo bản vẽ | Gói | 1
14 | 14 |  |  |  | 0