## Dịch vụ
DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | DỊCH VỤ CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Yêu cầu về cung cấp dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Sửa chữa khắc phục sự cố mất gas cho Chiller 2.1 | • Thay thế phụ tùng cho Chiller: - Thay thế Van điện từ môi chất lạnh (refrigerant solenoid valve), loại Trane Chiller 2-Way Normally Closed Solenoid Valve, 3/8 ODF, P/N: VAL02395 (hoặc 100RB 2S3 PCN: 047504 Emerson) (không bao gồm cuộn dây điện từ) - Số lượng van: 01 cái - Nhà thầu phải thay thế van đúng hướng dẫn, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất, đáp ứng an toàn khi đưa vào sử dụng; • Hút chân không bằng thiết bị chuyên dụng. • Nạp lại gas cho toàn bộ Chiller 2.1: - Loại gas: Gas lạnh R134a - Quy cách: 13.62 kg/bình - Số lượng: 23 bình - Môi chất lạnh dùng cho máy lạnh công nghiệp • Cân chỉnh vận hành, theo dõi hoạt động của Chiller • Kiểm tra và lập báo cáo các thông số hoạt động của Chiller sau sửa chữa. • Và các công việc khác liên quan đến sửa chữa khắc phục sự cố nêu trên. | Gói | 1