## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Dây điện 4.0mm2 | Tiết diện danh nghĩa: 4.0 mm² - Đường kính tổng: ≥ 3,8 mm² - Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1 KV - Quy cách: ruột đồng, cách điện PVC - Chiều dày cách điện danh định: ≥ 1 mm - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C | Mét | 621
2 | 2 | Dây điện 2.5mm2 | - Tiết diện danh nghĩa: 2.5 mm² - Đường kính tổng: ≥ 3,4 mm² - Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1 KV - Quy cách: ruột đồng, cách điện PVC - Chiều dày cách điện danh định: ≥ 0.8 mm - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C | Mét | 36
3 | 3 | Ống cứng phi 25 | Chiều dài danh định: 2.92 m - Đường kính danh định: 25 mm - Độ dày danh định: 2.0 mm - Lực nén: ≥ 1250 N - Màu sắc: trắng | Cây | 40
4 | 4 | Ổ cắm đôi 3 chấu | Đế lắp đặt: đế vuông đơn - Kích thước: (80 x 80 x 42.5)mm ± 5 mm - Lắp đặt: âm tường Mặt thiết bị: - Sản phẩm: dùng cho 3 thiết bị - Chất liệu: nhựa - Màu sắc: trắng - Kích thước: ngoài (86x86)mm; trong (36.5x69.2)mm Ổ cắm: - Điện áp định mức: 220 VAC 50 Hz - Dòng điện định mức: ≥ 16 A - Cách đấu dây: ghim (Cắm nhanh) - Màn che bảo vệ: có - Nối đất: có | Bộ | 22
5 | 5 | Ổ cắm 4 lỗ cắm | Đế lắp đặt: đế nổi đôi - Kích thước: (120 x 115 x 35)mm ± 5 mm - Lắp đặt: nổi (ngoài tường) Mặt thiết bị: - Sản phẩm: dùng cho 6 thiết bị - Chất liệu: nhựa - Màu sắc: trắng - Kích thước: ngoài (116x120)mm; trong 2 ô: (36.5x69.2)mm Ổ cắm: - Điện áp định mức: 220 VAC 50 Hz - Dòng điện định mức: ≥ 16 A - Cách đấu dây: ghim (Cắm nhanh) - Màn che bảo vệ: có - Nối đất: có | Bộ | 6
6 | 6 | Phích cắm 3 chấu | -Điện áp định mức: 220 VAC - 250 VAC - Dòng điện định mức: ≥ 20 A - Nối đất: có | Cái | 6
7 | 7 | Tủ điện 6 module | - Kích thước: (192 x 190 x 57)mm ± 10mm - Số đường: 06 đường - Chất liệu: Kim loại - Loại: Âm tường | Cái | 1
8 | 8 | CB 1P- 16 A | - Dòng điện định mức: 16 A - Số cực: 1P - Số cực được bảo vệ: 1 cực - Bảo vệ: từ, nhiệt - Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 6 kA - Điện áp cách điện định mức: ≥ 440 VAC - Điện áp xung định mức: 4 KV - Số lần đóng cắt khi có điện: ≥ 10.000 lần - Đường cong đặt tính: C - Màu sắc: trắng | Cái | 1
9 | 9 | ELCB 2P-20A | - Dòng điện định mức: 20 A - Dòng rò: ≤ 30 mA - Số cực: 2P - Số cực được bảo vệ: 1 cực - Bảo vệ: từ, nhiệt - Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 6 kA - Điện áp cách điện định mức: 240 VAC - Điện áp xung định mức: 4 KV - Số lần đóng cắt khi có điện: ≥ 20.000 lần - Đường cong đặt tính: C - Màu sắc: trắng | Cái | 1
10 | 10 | ELCB 2P-25A | - Dòng điện định mức: 25 A - Dòng rò: ≤ 30 mA - Số cực: 2P - Số cực được bảo vệ: 1 cực - Bảo vệ: từ, nhiệt - Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 6 kA - Điện áp cách điện định mức: 240 VAC - Điện áp xung định mức: 4 KV - Số lần đóng cắt khi có điện: ≥ 20.000 lần - Đường cong đặt tính: C - Màu sắc: trắng | Bộ | 1
11 | 11 | Dây mạng | - Chủng loại: CAT6 trở lên - Chất liệu: đồng - Giáp chống nhiễu: có - Lõi bao gồm: 4 đôi dây - Loại cáp: trong nhà | Mét | 337
12 | 12 | Ổ cắm mạng | - Kích thước: (80 x 80 x 42.5)mm ± 5 mm - Lắp đặt: âm tường - Đế lắp đặt: đế vuông đơn - Sản phẩm: dùng cho 1 thiết bị, kích thước (40x22.7x25.7)mm - Chất liệu: nhựa - Màu sắc: trắng - Kích thước: ngoài (86x86)mm; trong (36.5x69.2)mm | Bộ | 8
13 | 13 | Công tắt đơn 1 chiều | - Kích thước: (80 x 80 x 42.5)mm ± 5 mm - Lắp đặt: âm tường - Đế lắp đặt: đế vuông đơn - Sản phẩm: dùng cho 1 thiết bị, kích thước (40x22.7x25.7)mm - Chất liệu: nhựa - Màu sắc: trắng - Kích thước: ngoài (86x86)mm; trong (36.5x69.2)mm | Bộ | 1
14 | 14 | Công tắt đôi 1 chiều | - Kích thước: (80 x 80 x 42.5)mm ± 5 mm - Lắp đặt: âm tường - Đế lắp đặt: đế vuông đơn - Sản phẩm: dùng cho 2 thiết bị, kích thước (40x22.7x25.7)mm - Chất liệu: nhựa - Màu sắc: trắng - Kích thước: ngoài (86x86)mm; trong (36.5x69.2)mm | Bộ | 1
15 | 15 | Đầu báo khói địa chỉ | - Nhiệt độ làm việc: 0⁰C đến 50⁰C - Độ ẩm làm việc: 10% - 93% - Điện áp: 15 VDC - 32 VDC - Dòng điện ở chế độ chờ: 200 μA @ 24 VDC - Dòng điện cực đại: 4.5 mA @ 24 VDC - Lắp được vào đế B501 - Hệ đầu báo địa chỉ -Tương thích với hệ thống Notifier by Honeywell | Bộ | 1
16 | 16 | Đèn LED downlight 18W | - Nguồn điện: 200VAC - 240VAC - Công suất: 17 W - 19 W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500 K - Hiệu suất phát sáng: ≥ 95 Lm/W - Chỉ số hoàn màu: ≥ 80 Ra - Tuổi thọ: ≥ 25.000 giờ - Vật liệu: tấm khuếch tán bằng nhựa PC - Kích thước lỗ khoét: Ø 156 mm ± 4 mm - Kích thước đèn: (Ø 167 × 29)mm ± 5 mm | Bộ | 1
17 | 17 | Đèn LED panel 300x1200 mm | Nguồn điện: 200VAC - 240VAC - Công suất 40 W - 45 W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500 K - Hiệu suất phát sáng: ≥ 110 lm/W - Độ hoàn màu: ≥ 80 Ra - Tuổi thọ ≥ 50.000 giờ - Vật liệu: tản nhiệt hợp kim nhôm - Kích thước: (1209 x 298 x 10)mm ± 5 mm | Bộ | 10
18 | 18 | Đèn LED panel 300x600 mm | Nguồn điện: 200VAC - 240VAC - Công suất 24 W - 26 W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500 K - Hiệu suất phát sáng: ≥ 90 lm/W - Độ hoàn màu: ≥ 80 Ra - Tuổi thọ ≥ 30.000 giờ - Vật liệu: tản nhiệt hợp kim nhôm - Kích thước: (600 x 300 x 41)mm ± 5 mm | Bộ | 2